Ver:131015-2.51

RPC-2014T-XX

(RPC 컨트롤러)

경기도 부천시 오정구 삼정동 365번지 부천테크노파크 301동 1404호

TEL:032-324-2777 / FAX:032-324-2717

시스트로닉스(주)

1. 제품안전에 대한 주의 사항

제품 안전에 대한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 것이므로 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.

본 사용설명서의 지시에 의하지 않고 사용 또는 취급된 경우 및 부주의 등으로 인하여 발생된 모든 손실에 대하여 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

！경고 본제품은 안전기기로 제작되지 않았으므로 인명사고가 우려되는 기기, 중대한 주변 기기의 손상 및 막대한 재산피해가 우려되는 기기 등에 사용할 경우에는 2중으로 안전장치를 부착한 후 사용하여 주십시오. ！안전에 관한 지시사항 1. 반드시 주전원을 차단 후에 장비의 점검을 실시해 주십시오. 2. 본 제품을 임의로 분해, 수리 개조하지 마십시오, 제품보증이 불가능 합니다. 3. 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나, 알코올 등으로 닦지 마십시오. ！환경에 관한 주의사항 다음과 같은 장소 및 환경에서는 본 제품을 설치하지 말아 주십시오. 1. 기계적인 진동이나 충격에 직접 노출된 장소 2. 부식성 가스 또는 연소성 가스에 노출된 장소 3. 직사광선에 직접 노출된 장소 4. 전자파의 영향을 많이 받는 장소 5. 온도가 높거나 습기가 많은 장소(주위습도가 85% 이상인 장소) 6. 먼지나 염분 등이 많은 장소	！설치 시 주의 사항 1. 설치 작업은 반드시 관련 전문가 또는 유자격자만 하시기 바랍니다. 2. 노이즈(NOISE)의 원인이 되는 기기 혹은 배선을 본 제품 가까이에 두지 마십시오. 3. 발열이 심한 기기를 가까이 하지 마십시오. 4. 배선 시에는 모든 기기의 전원을 차단(OFF)시킨 후 배선하여 주십시오. 5. 젖은 손으로 작업하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다. 6. 설치 및 사용방법은 사용설명서에 명시된 방법대로만 사용해 주십시오. 7. 본 제품의 기기간 접속이 끝나기 전에는 통전(전원ON)하지 마십시오. 8. 출력 접점부의 개폐용량(LOAD)값을 초과하는 부하를 사용하지 마십시오. ◆ 본제품의 면책에 관하여 ◆ 1. 당사의 품질보증조건에서 정한 내용 이 외에는 본 제품에 대하여 어떠한 보증 및 책임을 지지 않습니다. 2. 본 제품을 사용함에 있어 당사가 예측 불가능한 결함 및 천재지변으 로 인하여 사용자 또는 제3자가 직접 또는 간접적인 피해를 입을 어 떠한 경우라도 당사는 책임을 지지 않습니다.

2. 컨트롤러 구성

			컨트롤러 사양 ▷ 입력전원: 100~220VAC, 50/60Hz ▷ 출력전압: 입력전압과 동일 ▷ 출력접점용량: 3A(릴레이사용) ▷ 출력포트: 8PORT (7PORT-220VAC / 1PORT-무전원접점) ▷ 입력포트: 8PORT (무전원 접점입력) ▷ 통신포트: 2PORT (모니터/통신) ▷ 설정온도: -50℃~100℃ ※ 옵션보드 1 설치시 ▷ AO출력: 1PORT ※ 옵션보드 2 설치시 ▷ AO출력: 2PORT ▷ 온도센서: NTC 또는 PT100 (옵션보드에 따라 선택) 모니터 사양 ▷ 모니터 키입력: 8PORT ▷ 모니터 LCD: 128 X 64 ▷ 모니터 전원: DC12V ▷ 동작상태 BAR: 5EA
본 체(DDC-201)	온도센서(SCTS-01)
모니터 (SS-3303 / SM-3303T / SM-4000T)		모니터 케이블

2-1. 모니터 설명

2-2. 모니터 치수 및 타공사이즈

SS-3303	SS-3303T
SM-4000T

3. 모니터 화면 흐름도

(모니터 시스템 설정)

1)백라이트: 항상켜짐

2)모니터설정:   메인

3)데이터백업     +>

(데이터 백업)

-공장초기화: 진행->

-데이터백업: 진행->

-데이터복원: 진행->

(현재운전상태)

고속   중속    저속

C A V S   C A V R

압축기 히터    경보

감소키5초

올림키

현재온도

현재습도

22.0℃

24.0%

송풍

고속

현재차압

0.0mmAq

전원키

정전복귀중...

남은시간: 00 초

송풍

고속

현재차압

0.0mmAq

현재온도

현재습도

22.0℃

24.0%

송풍

고속

현재차압

0.0mmAq

내

림키

(현재시간보기)

2000년

00월 00일

00시 00분 00초

메뉴키5초

메뉴키

경보정지키

1)파라메터설정       +>

2)시스템 설정        +>

3)입력접점설정       +>

4)경보설정           +>

5)경보해제설정       +>

6)현재시간설정       +>

7)센서보정           +>

8)적산시간           +>

9)잠금기능           +>

10)시운전모드        +>

(설정데이터)

1)송풍출력:       고속

2)댐퍼1   :       50%

3)댐퍼2   :       50%

4)배기운전:       운전

5)설정온도:     24.0℃

6)냉방편차:      1.0℃

7)난방편차:      1.0℃

8)차압설정:       0.0

9)차압편차:       1.0

10)램프출력:   운전/정지

(경보내용)

발생된 경보가

없습니다.

경보정지키 5초

(경보적산내용)

1)물부족점검

00월 00일 00시 00분

2)콤프1점검

00월 00일 00시 00분

*상세설정은 컨트롤러 운전이 정지된 상태에서만 진입및 설정이 가능 합니다.

[파라메터설정]

1)장비번호:      1번

2)정전복귀:      5초

3)정지지연:     60초

4)냉방지연:      5초

5)난방지연:      5초

6)배기시간:    180분

7)통신설정:     원격

[시스템 설정]

1)센서설정       +>

-온습도  :   사용함

-차압1   : 사용안함

-차압2   : 사용안함

2)BFU설정       +>

3)AO설정        +>

4)DO5    :    RAV

5)냉난방설정     +>

-냉방스텝 :사용안함

-난방스텝 :   2스텝

-DO7     :사용안함

6)DO8     :통합경보

7)램프모드 :    자동

8)배기팬:   자동/수동

9)단위설정:      mm

10)부저음  : 사용안함

11)CAVS   : 사용안함

12)팬인터록:   인터록

[입력점점설정]

1)BFU1   :      N.C

2)냉방    :      N.O

3)난방    :      N.O

4)필터    :      N.O

5)누수    :      N.O

6)E.FAN  :      N.O

7)BFU2   :      N.C

8)리모트  :      N.C

[BFU설정]

1)출력설정:    스텝

2)고속1:       100%

3)중속1:        50%

4)저속1:        30%

5)고속2:       100%

6)중속2:        50%

7)저속2:        30%

8)기동지연:     5초

[경보설정]

1)BFU1  :      1초

2)냉방경보:    180초

3)난방과열:      1초

4)필터차압:      2초

5)누수경보:      2초

6)E.FAN  :      5초

7)BFU2  :       1초

8)리모트  :      2초

9)저온경보: 사용안함

10)고온경보: 사용안함

11)저습경보: 사용안함

12)고습경보: 사용안함

13)저차압1 : 사용안함

14)고차압1 : 사용안함

15)저차압2 : 사용안함

16)고차압2 : 사용안함

[냉난방설정]

1)냉방스텝 :사용안함

2)난방스텝 :   2스텝

3)DO7     :사용안함

[경보해제설정]

1)BFU1  :      자동

2)냉방    :     자동

3)난방    :     자동

4)필터    :     자동

5)누수    :     자동

6)E.FAN  :     자동

7)BFU2   :     자동

[AO설정]

1)AO1    :   BF자동

2)AO2    :   BF수동

3)출력방식:   정비례

4)출력하한:     0%   5)출력상한:    100%

[현재시간설정]

1)년     :    2012년

2)월     :      12월

3)일     :      28일

4)요일   :    금요일

5)시     :      14시

6)분     :       5분

7)초     :       9초

[보정설정]

1)온도센서:   0.0℃

2)습도센서:   0.0%

3)차압1   :   0.0

4)차압2   :   0.0

5)AO1    :  + 0%

6)AO2    :  + 0%

[적산시간]

1)고속팬:          0

2)중속팬:          0

3)저속팬:          0

4)CAV  :          0

5)RAV  :          0

6)압축기:          0

7)히터  :          0

(잠김기능)

1)잠김기능:사용안함

2)비밀번호:0 0 0 0

[시운전모드]

1)고속팬  :정지 정상

2)중속팬  :정지 정상

3)저속팬  :정지 정상

4)CAV    :정지

5)RAV    :정지

6)냉방    :정지 정상

7)난방    :정지 정상

8)경보    :정지

3. 모니터 시스템 설정
구 분	범 위	초기값	기 능
※모니터 설정-> 모니터의 기능을 설정하는 기능 (진입방법: 운전 또는 운전대기 상태에서 “-”키를 약 5초 누르면, 모니터 화면에 모니터 시스템 설정화면이 표시됨.)
1)백라이트 설정	항상켜짐/ 항상꺼짐 1~360초	60초	모니터의 LCD화면의 백라이트 ON시간을 설정하는 기능 항상켜짐: 컨트롤러가 정지 또는 운전상태시 항상 모니터의 백라이트가 ON되어 있음. 항상꺼짐: 컨트롤러가 정지 또는 운전상태시 항상 모니터의 백라이트가 OFF되어 있음. 1~360초 : 컨트롤러가 정지 또는 운전상태시 설정시간동안 백라이트가 ON되었다가 OFF상태를 유지함. 모니터를 터치시 백라이트가 설정시간동안 ON되었다가 OFF됨.
2)모니터설정	메인/리모트	메인	모니터를 사용목적에 따라 설정하는 기능. 메 인: 모니터를 본체와 제어용 모니터로 사용할 경우 설정함. 리모트: 모니터를 리모트모니터로 사용시 설정함.
3)데이터 백업			현장에서 운전중 컨트롤러의 설정된 데이터를 모니터에 백업시키는 기능. 공장 초기화: 공장초기화 진행시 컨트롤러가 처음 출고시의 초기 상태값으로 되돌리는 기능. 데이터 백업: 현장에서 컨트롤러 교체 또는 장비이상으로 인하여 컨트롤러 본체를 교체시 본체에 저장된 데이터를 모니터로 백업을 시키는 기능. 데이터 복원: 모니터에 백업시킨 데이터를 본체로 전송시키는 기능.

4. 운전 데이터 설정

구  분

범  위

초기값

기                         능

4-1. 설정 데이터 => 컨트롤러의 온도 값을 설정하는 기능.

1)송풍출력

고속/중속/저속

고속

컨트롤러가 운전을 시작하면 설정한 속도에 따라 BFUC기동 출력한다.

2)댐퍼1

0~100%

0%

수동댐퍼출력을 설정함. 설정 값에 의하여 비례출력시킨다.

3)댐퍼2

0~100%

0%

수동댐퍼출력을 설정함. 설정 값에 의하여 비례출력시킨다.

4)배기운전

정지/운전

정지

배기시간 동작시간 설정에 의해 배기댐퍼를 동작시킨다.

운전이 끝나면 설정 값이 다시 정지로 바뀜.(전원OFF시나 ON시에도 정지로 바뀜)

※파라메터설정의 시스템설정에서 온습도센서를 사용시에 표현됨.

5)설정온도

-25.0℃~75.0℃

25.0℃

룸의 온도를 제어하기 위해서 원하는 온도를 설정하는 기능.

6)냉방편차

사용안함/

0.1℃~9.9℃

1.0℃

설정온도에 대한 냉방 편차온도로 냉방운전 시 운전 및 정지시점을 설정하는 기능.

(현재온도≧설정온도+냉방편차) -> 냉방운전

(현재온도≦설정온도)          -> 냉방정지

7)난방편차

사용안함/

0.1℃~9.9℃

1.0℃

설정온도에 대한 난방 편차온도로 난방운전 시 운전 및 정지시점을 설정하는 기능.

(현재온도≦설정온도-난방편차) -> 난방운전

(현재온도≧설정온도)          -> 난방정지

※파라메터설정의 시스템설정에서 차압센서를 사용시에 표현됨.

8)설정차압

-50.0 ~ 50.0

0.0

룸의 차압을 제어하기 위해서 원하는 차압을 설정하는 기능.

9)차압편차

0.1 ~ 30.0

10.0

설정차압에 대한 차압편차로 정비례/역비례 운전 시 운전 및 정지시점을 설정하는 기능.

(현재차압1-설정차압) * 100

차압편차           -> 인버터비례운전(%)

4-2. 운전상태확인 => 컨트롤러 운전 시 컨트롤러의 출력상태를 확인하는 기능.

(진입방법: 컨트롤러운전 화면에서 “∧”올림 키를 약 1초 누르면, 현재운전상태가 모니터에 표시됨.)

(현재운전상태)

고속     중속     저속

C A V S     C A V R

냉방     히터     경보

컨트롤러의 현재운전상태를 표현함.

4-3. 경보적산내용 => 컨트롤러의 운전 또는 정지 시 컨트롤러에 발생된 경보의 이력을 확인하는 기능.

(진입방법: 컨트롤러가 운전 또는 정지 시 컨트롤러의 "ALARM"키를 약 5초간 누르면, 경보내용 및 경보가        발생한 시간이 표현되며, 발생된 경보를 삭제하기 위해서는 선택 바를 선택 후 "ALARM"키를 5초간 누르면 적산된 경보를 삭제할지를 선택하는 문구가 나타나며, 문구에 따라 삭제를 하시면 됩니다.)

(경보내용)

발생된 경보가

없습니다.

(경보적산내용)

1)B F U 경보

00월 00일 00시 00분

2)습도센서경보

컨트롤러의 경보적산내용을 확인할 수 있습니다.

4-4. 현재시간확인 => 컨트롤러의 현재시간을 확인하는 기능.

(진입방법: 컨트롤러가 운전 또는 정지 시 컨트롤러의 "DOWN"키를 약 1초간 누르면, 현재시간 화면이 나타나게 됩니다.)

(현재시간)

2000년

00월 00일

00시 00분 00초

컨트롤러의 현재시간을 확인할 수 있습니다.

※ 경보발생시 발생된 월/일/시간등을 확인할 수 있습니다.

5.엔지니어 모드

5-1. 파라메터설정 => 컨트롤러 운전시 각 사이클에 대한 운전과 정지에 관련된 시간을 설정하는 기능.

1)장비번호

1번 ~ 99번

1번

원격 감시제어기능을 사용할 때 장비번호를 설정하여 장비 address를 부여하는 기능.

2)정전복귀

사용안함, 1~250초

5초

정전 또는 운전 재가동시 컨트롤러가 정상운전 되기까지의 지연시간을 설정하는 기능.

※ 장비가 한 장소가 여러 대가 있을 경우 정전복귀시간을 차등적으로 적용하여 정전복귀후

재가동 될 때 한꺼번에 운전과부하 걸리는 것을 막을 수 있음.

3)정지지연

사용안함, 1~250초

60초

장비가 운전 중 정지 시 모든 출력이 순차적으로 정지되며, 정지지연시간 동안 송풍기가

운전되었다가 정지지연시간이 완료되면 장비운전을 정지시키는 기능.

※ 냉방/난방운전 시 장비내의 응결수 발생방지 또는 히터 잠열을 방출시키기 위해 사용함.

4)냉방지연

사용안함, 1~250초

3초

냉방운전 시 냉방조건이 되어도 냉방지연 시간만큼 지연 후 냉방이 운전되는 시간을

설정하는 기능.

5)난방지연

사용안함, 1~250초

3초

난방운전 시 난방조건이 되어도 난방지연 시간만큼 지연 후 난방이 운전되는 시간을

설정하는 기능.

6)배기시간

1~250분,

항상켜짐

180분

배기운전, 배기팬 동작시간을 설정하는 기능으로 설정화면의 배기운전을 설정하면 설정시간동    안  배기출력과 배기팬 이 운전된후 OFF 됨.

시간설정: 컨트롤러 운전중 배기운전시 해당 시간동안 배기댐퍼와 배기팬 출력이 ON되었다가              OFF됨.

항상켜짐: 컨트롤러 운전시 배기댐퍼 및 배기팬 출력이 항상 ON됨.

7)통신설정

원격/리모트

리모트

통신포트를 리모트 또는 원격 통신포트로 사용할지를 설정하는 기능.

리모트: 통신포트를 리모트모니터와 연동될 수 있도록 함.

원  격: 통신포트를 원격 프로토콜을 사용할 수 있도록 함.

5-2. 시스템설정 => 컨트롤러의 운전시스템을 설정하는 기능.

1)센서설정

-온습도

사용함,사용안함

사용함

온습도센서의 사용여부를 설정하는 기능..

사 용 함: 온습도센서를 사용시 설정하며, 선택시 대기화면에서 온습도값이 표현되며, 설정화면

에서는 설정온도/냉방/난방편차가 표현됨.

사용안함: 온습도센서를 사용하지 않을 경우 선택하며, 대기화면에서 온습도값이 표현되지

않으며, 설정화면에서 설정온도/냉방/난방편차가 표현되지 않음.

-차압1

사용함,사용안함

사용함

차압센서1의 사용여부를 설정하는 기능..

사 용 함: 차압센서1에 의해 BFU자동 및 VAV를 제어시 선택함.

사용안함: 차압센서1를 사용하지 않을 경우에 선택 하며, 사용안함시, 운전화면 및 차압관련

설정화면이 사라짐.

-차압2

사용함,사용안함

사용함

차압센서2의 사용여부를 설정하는 기능..

사 용 함: 차압센서2에 감시용으로 사용

사용안함: 차압센서2를 사용하지 않을 경우에 선택하며, 차압센서 볼 수 있는 화면도 사라짐.

2)BFU설정

-출력설정

스텝/비례

스텝

BFU출력을 스텝으로 사용할지 비례로 사용할지를 설정하는 기능.

-고속

0~100%

100%

BFU수동 운전시 “고속”에 해당하는 출력값을 설정하는 기능.

-중속

0~100%

50%

BFU수동 운전시 “중속”에 해당하는 출력값을 설정하는 기능.

-저속

0~100%

30%

BFU수동 운전시 “저속”에 해당하는 출력값을 설정하는 기능.

-기동지연

사용안함,

1~250초

5초

BFU출력을 사용시 해당 상태출력이 먼저 출력되고 AO출력이 출력되기까지의 지연시간을 설정하는 기능.

3)AO설정

-AO1,2설정

BFU자동,BFU수동

댐퍼, VAV, 사용안함, 냉방, 난방

BFU수동

각 AO포트의 출력을 설정하는 기능.

BFU수동: 설정데이터에서 송풍출력에서 출력을 선택시 해당 출력값이 출력됨.(고속,중속,저속)

(해당 AO출력시 먼저 (DO1, DO2)출력이 출력후 기동지연후 출력됨.)

BFU자동: 설정데이터의 차압설정관련값에 의해 해당 AO출력이 출력됨.

(해당 AO출력시 먼저 (DO1, DO2)출력이 출력후 기동지연후 출력됨.)

댐    퍼: 설정데이터의 댐퍼출력 설정값에 따라 해당값이 출력됨(스텝설정시에도 동작함)

VAV    : 설정데이터의 차압설정관련값에 의해 해당 AO출력이 출력됨(스텝설정시에도 동작함)

사용안함: 해당 AO출력을 사용하지 않을 경우 설정.

냉방    : 설정데이터의 설정온도 값에 따라 해당값이 출력됨(냉방)

난방    : 설정데이터의 설정온도 값에 따라 해당값이 출력됨(난방)

-출력방식

정비례/역비례

AO포트의 비례출력 방식을 설정하는 기능.

정비례: AO출력시 최소값에서 최대값으로 출력값이 증가함.(0 -> 100% 운전시)

역비례: AO출력시 최대값에서 최소값으로 출력값이 감소함.(0 -> 100% 운전시)

-출력하한

0% ~ VA상한

0%

비례출력시 출력의 하한 범위를 설정하는 기능.

BFU자동 및 VAV시에만 적용됨

-출력상한

VA하한 ~ 100%

100%

비례출력시 출력의 상한 범위를 설정하는 기능.

BFU자동 및 VAV시에만 적용됨

4)DO5설정

RAV/배기댐퍼/배기팬

CAVR

DO5 출력포트의 기능을 설정하는 기능.

CAVR: RAV출력으로 사용시 선택.

배기댐퍼: 배기댐퍼출력으로 사용시 선택.

배기팬: 배기팬 사용시 선택

5)냉난방설정

-냉방스텝

사용안함~

2스텝

1스텝

냉방운전 스텝을 설정하는 기능.

사용안함: 냉방출력을 사용하지 않음.

스텝설정: 현장에 조건에 맞게 냉방스텝을 설정함.

-난방스텝

사용안함~

2스텝

1스텝

난방운전 스텝을 설정하는 기능.

사용안함: 난방출력을 사용하지 않음.

스텝설정: 현장에 조건에 맞게 난방스텝을 설정함.

-DO7

사용안함/배기팬

사용안함

사용안함 : 냉방스텝,난방스텝에 의해서 동작됨

배기팬: 배기팬 사용시 선택

6)DO8

통합경보/LAMP

통합경보

DO8출력을 설정하는 기능

통합경보: DO8출력을 통합경보로 사용시 설정

LAMP   : DO8출력을 UV램프로 설정시 사용

7)램프모드

자동/수동

수동

자동: 장비ON시 출력 장비OFF시 정지

수동: 장비운전중에 사용자가 운전/정지에 의해 동작함

8)배기팬

자동/수동

수동

자동: 설정온도와 편차에 의해 배기팬/배기댐퍼 동작

수동: 배기댐퍼시간설정에 의해 배기팬/배기댐퍼 동작됨

9)단위설정

mmAq/PASCAL

PASCAL

차압센서의 표시할 단위를 설정

10)부저음

사용안함/사용함

사용함

알람시 부저음을 ON할것인지 OFF할것인지 설정하는 기능.

11)CAVS

사용안함/사용함

사용함

메인화면에 CAVS를 화면에 표시할지 안할지 설정하는기능

12)팬인터록

인터록/해제

인터록

인터록: 팬출력, CAV, VAV, 냉,난방 정지하고 배기팬/배기댐퍼을 출력한다.

(단, 배기팬이 수동일때만 적용됨)

해 제 : 인터록 동작을 안함.

5-3. 입력접점설정 => 컨트롤러 운전상태 감시신호를 현장조건에 맞게 설정할 수 있는 기능.

1)입력접점설정

N.C/N.O접점

N.C

BFU, 냉방, 난방, 필터, 누수, 과전류, 리모트 입력 접점을 설정할 수 있는 기능.

※ N.O(Normal Open): 평상시에는 입력이 없다가 이벤트가 발생하면 입력이 감지되는 접점.

N.C(Normal Close): 평상시에는 입력이 있다가 이벤트가 발생하면 입력이 없어지는 접점.

N.O = M/G(마그네트) A접점 / N.C = M/G(마그네트) B접점으로 생각하시면 됩니다.

5-4. 경보설정 => 컨트롤러의 알람 체크시간 및 경보 값을 설정할 수 있는 기능.

1)BFU경보

사용안함 /

1~250초

1초

컨트롤러가 운전 중 설정시간동안 해당 BFU입력에 입력이 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생하도록 감지시간을 설정하는 기능.

※ “사용안함” 설정 시 경보체크를 하지 않음.

2)냉방경보

사용안함 /

1~250초

180초

냉방 출력 후 설정시간동안 냉방경보입력에 입력이 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생하도록 감지시간을 설정하는 기능.

※ “사용안함” 설정 시 경보체크를 하지 않음.

3)난방과열

사용안함 /

1~250초

1초

난방 출력 후 설정시간동안 난방과열입력에 입력이 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생하도록 감지시간을 설정하는 기능.

※ “사용안함” 설정 시 경보체크를 하지 않음.

4)필터차압

사용안함 /

1~250초

2초

컨트롤러가 운전 중 설정시간동안 필터차압입력에 입력이 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생하도록 감지시간을 설정하는 기능.

※ “사용안함” 설정 시 경보체크를 하지 않음.

5)누수경보

사용안함 /

1~250초

2초

컨트롤러가 운전 중 설정시간동안 누수경보입력에 입력이 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생하도록 감지시간을 설정하는 기능.

※ “사용안함” 설정 시 경보체크를 하지 않음.

6)E,FAN경보

사용안함 / 1~250초

5초

FAN 출력 후 설정시간동안 송풍기경보 상태입력에 입력이 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생하도록 감지시간을 설정하는 기능.

※ “사용안함” 설정 시 경보체크를 하지 않음.

7)리모트감지

사용안함 /

1~250초

2초

컨트롤러가 운전 또는 대기상태에서 설정시간동안 리모트감지입력에 입력이 감지되거나 또는 감지되지 않으면 리모트 감지시간을 설정하는 기능.

※ “사용안함” 설정 시 감지기능을 하지 않음.

8)저온경보

사용안함 /

-25.0~75.0℃

사용안함

현재온도가 하강하여 저온경보설정까지 도달하면 저온경보 알람을 발생시키는 기능.

(저온경보 = 현재온도 ≦ 저온경보 )

※경보 해제는 현재온도가 저온경보 온도보다 “1℃”이상으로 올라 갈 경우 해제됨.

9)고온경보

사용안함 /

-25.0~75.0℃

사용안함

현재온도가 상승하여 고온경보설정까지 도달하면 고온경보 알람을 발생시키는 기능.

(고온경보 = 현재온도 ≧ 고온경보)

※경보 해제는 현재온도가 고온경보 온도보다 “1℃”이하로 내려 갈 경우 해제됨.

10)저습경보

사용안함 /

0 ~ 100%

사용안함

현재습도가 하강하여 저습경보설정까지 도달하면 저습경보 알람을 발생시키는 기능.

(저습경보 = 현재습도 ≦ 저습경보 )

※경보 해제는 현재습도가 저습경보 습도보다 “3.0%”이상으로 올라 갈 경우 해제됨.

11)고습경보

사용안함/

0 ~ 100%

사용안함

현재습도가 상승하여 고습경보설정까지 도달하면 고습경보 알람을 발생시키는 기능.

(고습경보 = 현재습도 ≧ 고습경보 )

※경보 해제는 현재습도가 고습경보 습도보다 “3.0%”이하로 내려 갈 경우 해제됨.

12)저차압1

사용안함/

-50.9 ~ 50.0mmAq

사용안함

현재차압1이 하강하여 저차압1설정까지 도달하면 저차압1경보 알람을 발생시키는 기능.

(저차압경보1 = 현재차압1 ≦ 저차압1설정 )

※경보 해제는 현재차압1이 저차압1설정보다 "3.0mmAq" 이상으로 올라 갈 경우 해제됨.

13)고차압1

사용안함/

-50.9 ~ 50.0mmAq

사용안함

현재차압1이 상승하여 고차압1설정까지 도달하면 고차압1경보 알람을 발생시키는 기능.

(고차압경보1 = 현재차압1 ≧ 고차압1설정 )

※경보 해제는 현재차압1이 고차압1설정보다 "3.0mmAq" 이하로 내려 갈 경우 해제됨.

14)저차압2

사용안함/

-50.9 ~ 50.0mmAq

사용안함

현재차압2이 하강하여 저차압2설정까지 도달하면 저차압2경보 알람을 발생시키는 기능.

(저차압경보2 = 현재차압2 ≦ 저차압2설정 )

※경보 해제는 현재차압2이 저차압2설정보다 "3.0mmAq" 이상으로 올라 갈 경우 해제됨.

14)고차압2

사용안함/

-50.9 ~ 50.0mmAq

사용안함

현재차압2이 상승하여 고차압2설정까지 도달하면 고차압2경보 알람을 발생시키는 기능.

(고차압경보2 = 현재차압2 ≧ 고차압2설정 )

※경보 해제는 현재차압2이 고차압2설정보다 "3.0mmAq" 이하로 내려 갈 경우 해제됨.

5-5. 경보해제설정 => 경보의 해제를 자동으로 할 것인지 수동으로 할 것인지를 설정하는 기능.

FAN,냉방,난방, 필터차압,누수

BFU경보

수동/자동

자동

해당 경보 발생 후 경보의 해제를 자동으로 할 것인지 수동으로 할 것인지를 설정.

수동 : 사용자가 경보를 해제해야 경보가 해제됨.

자동 : 발생된 경보가 해제시 자동으로 경보를 해제함.

5-6. 현재시간 설정 => 컨트롤러의 현재시간 확인 및 설정하는 기능.

또는 컨트롤러가 운전중 에러가 발생하였을 경우 발생한 시간을 표시해 주는 기능.

2000년 / 00월 / 00일 / 00시 / 00분 / 00초 / 0요일

5-7. 보정설정 => 현재 온도/습도/차압/AO 값이 실제 값과 차이가 있을 때 보정하는 기능.

1)온도센서

-9.9℃ ~ 9.9℃

0.0℃

현재온도와 실질적인 현재온도 값이 상이할 때 온도 값을 보정해 주는 기능.

예)룸의 온도 20.0℃ 모니터의 온도 18.0℃이면, 설정 값을 2.0℃로 변경하면 모니터의

현재온도 값이 20.0℃로 변경됨.

2)습도센서

-9.9% ~ 9.9%

0.0%

현재습도와 실질적인 현재습도 값이 상이할 때 습도 값을 보정해 주는 기능.

예)룸의 습도 50.0% 모니터의 습도 48.0%이면, 설정 값을 2.0%로 변경하면 모니터의

현재습도 값이 50.0%로 변경됨.

3)차압1

-10.0 ~ 10.0mmAq

0.0mmAq

현재차압1과 실질적인 현재차압1 값이 상이할 때 차압 값을 보정해 주는 기능.

예)룸의 차압 0.00mmAq 모니터의 차압 1.0mmAq이면, 설정 값을 -1.0mmAq로 변경하면 모니터의 현재차압1 값이 0.00mmAq로 변경됨.

4)차압2

-10.0 ~ 10.0mmAq

0.0mmAq

현재차압2과 실질적인 현재차압2 값이 상이할 때 차압 값을 보정해 주는 기능.

예)룸의 차압 0.00mmAq 모니터의 차압 1.0mmAq이면, 설정 값을 -1.0mmAq로 변경하면 모니터의 현재차압2 값이 0.00mmAq로 변경됨.

5)AO1,AO2

-20% ~ 20%

0%

현재AO출력과 실질적인 현재출력 값이 상이할 때 출력 값을 보정해 주는 기능.

예)모니터의 출력 20% 실제출력 21%이면, 설정 값을 -1%로 변경하면 실제 출력 값이 20%로 변경됨.

5-8. 적산시간 => 컨트롤러의 각 출력에 대하여 운전시간을 확인할 수 있는 기능.

경보를 제외한 모든 출력

컨트롤러의 해당 출력 운전시간을 확인하는 기능.

각 포트의 운전시간을 확인 할 수 있음.

(적산시간을 삭제 시에는 삭제를 원하는 모드에 선택바를 놓고, 경보정지키를 약 5초간 누르면, 적산시간을 삭제할지를

묻는 문구가 나타남. 감소키를 누르면 삭제되고, 증가키를 누르면 취소됨.)

5-9. 잠금설정 => 잠금기능을 설정하는 기능.

1)잠금기능

사용안함/사용함

사용안함

잠금기능을 사용 할지 하지 않을지를 설정하는 기능.

2)비밀번호

0000 ~ 9999

0000

마스터 비밀번호는“0124”입니다.

5-10. 시운전모드 => 컨트롤러의 각 출력에 대하여 입/출력포트를 점검할 수 있는 기능.

컨트롤러의 모든 출력

컨트롤러의 각 출력포트를 수동으로 입/출력 테스트를 할 수 있는 기능.

(원하는 출력포트를 선택 후 가동(+>)키를 누르면 출력이 ON되고, 출력이 ON된 상태에서 정지(<-)키를 누르면 출력이 OFF됨.)

**차압관련 단위변경.**

mmAq설정시: 표시범위 –50.0~+50.0 소숫점 첫째자리 표시

PASCAL설정: 표시범위 –500~+500  소숫점 없음. (mmAq설정보다 10배씩 범위가 커집니다)

(보정, 설정, 편차, 현재값, 고차압, 저차압 모두 적용)

6. 경보 발생

NO	경 보 상 태	발 생 원 인	경보 발생시 컨트롤러 동작 상태
1	FAN경보 (감지시간:경보시간설정) (입력접점:선택가능)	팬 출력후 감시시간동안 BFU1상태입력(DI1)에 입력접점 설정 값에 따라 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생.	경보발생시 냉방정지, 난방정지, 팬습텝출력이 정지됨
2	냉방경보 (감지시간:경보시간설정) (입력접점:선택가능)	냉방출력후 경보감지 시간동안 냉방경보입력에 입력접점 설정 값에 따라 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생.	경보발생시 냉방출력이 정지됨.
3	난방과열 (감지시간:경보시간설정) (입력접점:선택가능)	난방출력후 경보감지 시간동안 난방경보입력에 입력접점 설정 값에 따라 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생.	경보발생시 난방출력이 정지됨.
4	필터차압 (감지시간:경보시간설정) (입력접점:선택가능)	컨트롤러 운전 중 경보감지 시간동안 필터차압(DI4)입력에 입력접점 설정 값에 따라 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생.	경보발생시 난방출력이 정지됨.
5	누수경보 (감지시간:경보시간설정) (입력접점:선택가능)	컨트롤러 운전 중 경보감지 시간동안 누수경보(DI5)입력에 입력접점 설정 값에 따라 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생.	경보발생시 경보만 발생되고 모든 출력은 정상.
6	BFU2경보 (감지시간:경보시간설정) (입력접점:선택가능)	컨트롤러 운전 중 경보감지 시간동안 BFU2경보(DI7)입력에 입력접점 설정 값에 따라 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생.	경보발생시 팬비례출력 및 난방,냉방 출력이 정지됨.
7	BFU1경보 (감지시간:경보시간설정) (입력접점:선택가능)	컨트롤러 운전 중 경보감지 시간동안 FAN경보(DI1)입력에 입력접점 설정 값에 따라 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생.	경보발생시 팬비례출력 및 난방,냉방 출력이 정지됨.
8	온도센서 (감지시간:경보시간설정) (입력접점:선택가능) (자동복귀)	컨트롤러와 온도센서 간에 통신에 문제가 있거나 온도센서에 이상이 있을 시 발생.	경보발생시 배기댐퍼를 제외한 모든 출력 정지됨. 경보해제 시 정상운전 한다.
9	습도센서 (감지시간:경보시간설정) (입력접점:선택가능) (자동복귀)	컨트롤러와 습도센서 간에 통신에 문제가 있거나 습도센서에 이상이 있을 시 발생.	경보발생시 배기댐퍼를 제외한 모든 출력 정지됨. 경보해제시 정상운전 한다.
10	저온경보 (자동복귀)	현재온도가 하강하여 저온경보설정까지 도달하면 경보 발생. (저온경보발생 = 현재온도 ≦ 저온경보설정 )	경보발생시 냉방출력이 정지됨. 경보해제는 현재온도가 저온경보설정보다 “2℃”이상으로 상승할 경우 해제됨. 경보해제시 냉방출력은 정상운전 한다.
11	고온경보 (자동복귀)	현재온도가 상승하여 고온설정온도까지 도달하면 경보 발생. (고온경보발생 = 현재온도 ≧ 고온설정경보)	경보발생시 난방출력이 정지됨. 경보해제는 현재온도가 고온경보설정보다 “2℃”이하로 하강할 경우 해제됨. 경보해제시 난방출력은 정상운전 한다.
12	저습경보 (자동복귀)	현재습도가 하강하여 저습경보설정까지 도달하면 경보 발생. (저습경보발생 = 현재습도 ≦ 저습경보설정 )	경보발생시 경보만 발생되고 모든 출력은 정상. 경보해제는 현재습도가 저습경보설정보다 “5%”이상으로 상승할 경우 해제됨.
13	고습경보 (자동복귀)	현재습도가 상승하여 저습경보설정까지 도달하면 경보 발생. (고습경보발생 = 현재온도 ≧ 고습설정경보)	경보발생시 경보만 발생되고 모든 출력은 정상. 경보해제는 현재습도가 고습경보설정보다 “5%”이하로 하강할 경우 해제됨.
14	저차압1경보 (자동복귀)	현재차압1이 하강하여 저차압1경보설정까지 도달하면 경보 발생. (저차압경보1발생 = 현재차압1 ≦ 저차압1설정 )	경보발생시 경보만 발생되고 모든 출력은 정상. 경보해제는 현재차압1이 저차압1설정보다 “3.0mmAq”이상으로 상승할 경우 해제됨.
15	고차압1경보 (자동복귀)	현재차압1이 상승하여 고차압경보1설정까지 도달하면 경보 발생. (고차압경보1발생 = 현재차압1 ≧ 고차압1설정)	경보발생 시 경보만 발생되고 모든 출력은 정상. 경보해제는 현재차압1이 고차압1설정보다 “3.0mmAq”이하로 하강할 경우 해제됨.
16	저차압2경보 (자동복귀)	현재차압2이 하강하여 저차압경보2설정까지 도달하면 경보 발생. (저차압경보2발생 = 현재차압2 ≦ 저차압2설정 )	경보발생시 경보만 발생되고 모든 출력은 정상. 경보해제는 현재차압2이 저차압2설정보다 “3.0mmAq”이상으로 상승할 경우 해제됨.
17	고차압2경보 (자동복귀)	현재차압2이 상승하여 고차압경보2설정까지 도달하면 경보 발생. (고차압경보2발생 = 현재차압2 ≧ 고차압2설정)	경보발생 시 경보만 발생되고 모든 출력은 정상. 경보해제는 현재차압2이 고차압2설정보다 “3.0mmAq”이하로 하강할 경우 해제됨.
18	통신 에러 (자동복귀)	컨트롤러 본체와 모니터 간의 통신케이블 불량이나 또는 쇼트나 단선 시 발생.	컨트롤러는 운전조건에 의해 정상적으로 운전됨.
19	배기팬경보 (감지시간:경보시간설정) (입력접점:선택가능) (자동복귀)	배기팬 운전 중 경보감지 시간동안 E.FAN(DI6)입력에 입력접점 설정 값에 따라 감지되거나 또는 감지되지 않으면 경보가 발생.	경보발생시 배기팬이 정지됨.

7. 컨트롤러 입출력도면

입/출력포트 (냉방스텝1스텝)
출 력 (220VAC)	포트명	입력 (무전원)	포트명	아날로그 출력	포트명	아날로그 입력	포트명
DO1	고속(BFU)	DI1	BFU1	AO1	사용자설정	SEN1	-
DO2	중속(BFU)	DI2	냉방경보	AO2	사용자설정	SEN2	-
DO3	저속(BFU)	DI3	난방과열			SEN3	차압센서1
DO4	급기댐퍼(CAV)	DI4	필터차압			SEN4	차압센서2
DO5	CAVR/배기댐퍼/배기	DI5	누수경보			SEN5	-
DO6	냉방출력	DI6	E.FAN경보			SEN6	-
DO7	난방출력/배기	DI7	BFU2
DO8	통합경보/UV	DI8	리모트

입/출력포트 (냉방스텝2스텝)
출 력 (220VAC)	포트명	입력 (무전원)	포트명	아날로그 출력	포트명	아날로그 입력	포트명
DO1	고속(BFU)	DI1	BFU1	AO1	사용자설정	SEN1	-
DO2	중속(BFU)	DI2	냉방1	AO2	사용자설정	SEN2	-
DO3	저속(BFU)	DI3	냉방2			SEN3	차압센서1
DO4	급기댐퍼(CAV)	DI4	필터차압			SEN4	차압센서2
DO5	CAVR/배기댐퍼/배기	DI5	누수경보			SEN5	-
DO6	냉방1출력	DI6	E.FAN경보			SEN6	-
DO7	냉방2출력/배기	DI7	BFU2
DO8	통합경보/UV	DI8	리모트

입/출력포트 (냉방스텝0스텝)
출 력 (220VAC)	포트명	입력 (무전원)	포트명	아날로그 출력	포트명	아날로그 입력	포트명
DO1	고속(BFU)	DI1	BFU1	AO1	사용자설정	SEN1	-
DO2	중속(BFU)	DI2	예비	AO2	사용자설정	SEN2	-
DO3	저속(BFU)	DI3	난방			SEN3	차압센서1
DO4	급기댐퍼(CAV)	DI4	필터차압			SEN4	차압센서2
DO5	CAVR/배기댐퍼/배기	DI5	누수경보			SEN5	-
DO6	난방1출력	DI6	E.FAN경보			SEN6	-
DO7	난방2출력/배기	DI7	BFU2
DO8	통합경보/UV	DI8	리모트