VER 2013-1.6

에어콤프레샤 콘트롤러

사용설명서

경기도 부천시 오정구 삼정동 365번지 부천테크노파크 3단지 301동 1404호

TEL : 032-324-2777      FAX : 032-324-2717

시스트로닉스(주)

1. 제품안전에 대한 주의 사항                              ---------------------------------------------- 3

2. 콘트롤러 사양                                          ---------------------------------------------- 4

3. 화면 흐름도                                            ---------------------------------------------- 5

4. 재기동 시간설정                                        ---------------------------------------------- 6

5. 알람시간설정                                           ---------------------------------------------- 6

6. 입력접점설정                                           ---------------------------------------------- 6

7. 센서온도보정                                           ---------------------------------------------- 6

8. A.D 사용유무(오토드레인사용유무)                       ---------------------------------------------- 7

9. A.D 시간설정(오토드레인시간설정)                       ---------------------------------------------- 7

10. 알람체크설정                                          ---------------------------------------------- 8

11. 비밀번호설정                                          ---------------------------------------------- 8

12. 경보내용                                              ---------------------------------------------- 9

13. 콘트롤러 입.출력                                      ---------------------------------------------- 10

목    차

1. 제품안전에 대한 주의 사항

제품 안전에 대한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 것이므로 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.

본 사용설명서의 지시에 의하지 않고 사용 또는 취급된 경우 및 부주의 등으로 인하여 발생된 모든 손실에 대하여 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

！경고 본제품은 안전기기로 제작되지 않았으므로 인명사고가 우려되는 기기, 중대한 주변 기기의 손상 및 막대한 재산피해가 우려되는 기기 등에 사용할 경우에는 2중으로 안전장치를 부착한 후 사용하여 주십시오. ！안전에 관한 지시사항 1. 반드시 주전원을 차단 후에 장비의 점검을 실시해 주십시오. 2. 본 제품을 임의로 분해, 수리 개조하지 마십시오, 제품보증이 불가능 합니다. 3. 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나, 알코올 등으로 닦지 마십시오. ！환경에 관한 주의사항 다음과 같은 장소 및 환경에서는 본 제품을 설치하지 말아 주십시오. 1. 기계적인 진동이나 충격에 직접 노출된 장소 2. 부식성 가스 또는 연소성 가스에 노출된 장소 3. 직사광선에 직접 노출된 장소 4. 전자파의 영향을 많이 받는 장소 5. 온도가 높거나 습기가 많은 장소(주위습도가 85% 이상인 장소) 6. 먼지나 염분 등이 많은 장소	！설치 시 주의 사항 1. 설치 작업은 반드시 관련 전문가 또는 유자격자만 하시기 바랍니다. 2. 노이즈(NOISE)의 원인이 되는 기기 혹은 배선을 본 제품 가까이에 두지 마십시오. 3. 발열이 심한 기기를 가까이 하지 마십시오. 4. 배선 시에는 모든 기기의 전원을 차단(OFF)시킨 후 배선하여 주십시오. 5. 젖은 손으로 작업하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다. 6. 설치 및 사용방법은 사용설명서에 명시된 방법대로만 사용해 주십시오. 7. 본 제품의 기기간 접속이 끝나기 전에는 통전(전원ON)하지 마십시오. 8. 출력 접점부의 개폐용량(LOAD)값을 초과하는 부하를 사용하지 마십시오. ◆ 본제품의 면책에 관하여 ◆ 1. 당사의 품질보증조건에서 정한 내용 이 외에는 본 제품에 대하여 어떠한 보증 및 책임을 지지 않습니다. 2. 본 제품을 사용함에 있어 당사가 예측 불가능한 결함 및 천재지변으로 인하여 사용자 또는 제3자가 직접 또는 간접적인 피해를 입을 어떠한 경우라도 당사는 책임을 지지 않습니다.

2. 컨트롤러 사양

내 용	사 양	비 고
입력 전원	AC220V 60Hz ±10%	Free Voltage (100~250V / 50,60HZ 겸용)
출력 전압	AC220V 60Hz ±10%	입력전압과 동일
출력접점용량	릴레이 출력 3A
출력 포트	7PORT, 무접점 1PORT	무접점: 종합경보출력
입력 포트	8PORT	무 전원접점
통신 포트	2PORT	모 니 터 : 1EA 원 격 : 1EA
온도 센서	2PORT (NTC소자)	AIR IN/ AIR OUT

1) 본   체

2) 모 니 터

내 용	사 양	비 고
입력 전압	DC 12V
LCD	그래픽 LCD 128 × 64	한글형 그래픽 LCD
통신 포트	1PORT	RS-485(본체통신)
키 입력	8 PORT

※ 모니터 타공 사이즈 : 세로127mm × 가로112mm

3. 화면 흐름도

<경보발생>

발생된 경보가

없습니다.

입구온도       출구온도

25.0℃       24.0℃

입구온도       출구온도

25.0℃       24.0℃

재기동지연중...

남은시간: 12/13

입구온도       출구온도

25.0℃       24.0℃

에어콤프레샤

자동제어 콘트롤러

(백라이트설정)

백라이트 : 항상켜짐

‘<-’ 키 5초간입력

**백라이트설정기능**

백라이트 설정기능은 LCD백라이트의 ON/OFF 시간을 설정합니다.

대기화면에서 ‘<-’ 키를 길게

누르고있으면 해당 셋팅으로 진입

하며, 0~361초까지 설정할 수

있으며, 0초 일경우는 “항상꺼짐”

으로 동작하며, 361초로 설정할

경우 “항상켜짐”으로 설정됩니다.

5초간 입력

재기동시간시 알람/부저키를 누르시면 남은시간이 클리어 됩니다.

`

(입력접점설정)

1)FAN:            A접점

2)COMP:          A접점

3)LP:             A접점

4)HP:             A접점

5)역상:            A접점

6)리모트:          A접점

7)오일:            A접점

8)팬/워터:         A접점

1)시간설정           +>

2)알람시간설정       +>

3)입력접점설정       +>

4)센서온도보정       +>

5)A.D사용유무       +>

6)A.D시간설정       +>

7)언어설정    :   한국어

8)알람체크설정      +>

9)비밀번호 설정     +>

10)L2설정   :   PC원격

11)운전설정   :     로컬

1)시간설정           +>

2)알람시간설정       +>

3)입력접점설정       +>

4)센서온도보정       +>

5)A.D사용유무       +>

6)A.D시간설정       +>

7)언어설정   :   한국어

8)알람체크설정      +>

9)비밀번호설정      +>

10)L2설정   :   PC원격

11)운전설정   :     로컬

입구온도       출구온도

25.0℃       24.0℃

[센서온도보정]

1)입구온도:        0.0℃

2)출구온도:        0.0℃

[알람체크설정]

1)FAN     :        기동

2)COMP   :        기동

3)LP      :         상시

4)HP      :        상시

5)역상     :        상시

6)오일     :        상시

7)팬/워터  :        상시

(알람시간설정)

1)FAN:             1초

2)COMP:           1초

3)LP:               1초

4)HP:               1초

5)역상:              1초

6)리모트:            1초

7)오일:              1초

8)팬/워터:           1초

[기존비밀번호]

[5432]

기존 비밀번호

기존비밀번호

맞았을시

[A.D 시간설정]

1)A.D1    :        20분

2)A.D1    :        00초

3)A.D2    :        20분

4)A.D2    :        00초

-비밀번호   :   사용안함

[신규비밀번호]

[0000]

[A.D 사용유무]

1)A.D1    :     ON/OFF

2)A.D2    :     ON/OFF

(시간설정)

1)재기동T:       5분

2)콤프지연:     60초

구 분	범 위	초 기 값	기 능
1)재기동T	0~60분	5분	장비정지후 장비ON시 설정시간만큼 후에 장비기동
2)콤프지연	1~360초	60초	COMP1 ON후 COM2 출력나가기 까지의 지연시간

4. 재기동시간설정

구 분	범 위	초 기 값	기 능
1)FAN	1~360초	1초	FAN알람을 설정시간만큼 지연후 알람발생
2)COMP	1~360초	1초	COMP알람을 설정시간만큼 지연후 알람발생
3)LP	1~360초	1초	LP알람을 설정시간만큼 지연후 알람발생
4)HP	1~360초	1초	HP알람을 설정시간만큼 지연후 알람발생
5)역상	1~360초	1초	역상알람을 설정시간만큼 지연후 알람발생
6)리모트	1~360초	1초	리모트정지를 설정시간만큼 지연후 리모트정지
7)오일	1~360초	1초	오일플러워알람을 설정시간만큼 지연후 알람발생
8)팬/워터	1~360초	1초	팬출력을 설정시간만큼 지연후 출력

5. 알람시간설정

구 분	범 위	초 기 값	기 능
1)FAN	A접점/B접점	A접점	FAN입력을 A접점으로 사용할것인지 B접점으로 사용할것인지 설정
2)COMP	A접점/B접점	A접점	COMP입력을 A접점으로 사용할것인지 B접점으로 사용할것인지 설정
3)LP	A접점/B접점	A접점	LP입력을 A접점으로 사용할것인지 B접점으로 사용할것인지 설정
4)HP	A접점/B접점	A접점	HP입력을 A접점으로 사용할것인지 B접점으로 사용할것인지 설정
5)역상	A접점/B접점	A접점	역상입력을 A접점으로 사용할것인지 B접점으로 사용할것인지 설정
6)리모트	A접점/B접점	A접점	리모트입력을 A접점으로 사용할것인지 B접점으로 사용할것인지 설정
7)오일	A접점/B접점	A접점	오일입력을 A접점으로 사용할것인지 B접점으로 사용할것인지 설정
8)팬/워터	A접점/B접점	A접점	팬/워터입력을 A접점으로 사용할것인지 B접점으로 사용할것인지 설정

6. 입력접점설정

※A접점: 출력후 해당 접점이 들어오지 않으면 알람발생 (EX. FAN출력후 FAN입력이 설정시간만큼 들어오지 않으면 알람발생)

구 분	범 위	초 기 값	기 능
1)입구온도	-9.9~+9.9	0℃	입구온도센서가 실제 측정값과 틀려서 보정이 필요할 때 설정
2)출구온도	-9.9~+9.9	0℃	출구온도센서가 실제 측정값과 틀려서 보정이 필요할 때 설정

7. 센서온도보정

구 분	범 위	초 기 값	기 능
1)A.D1	ON/OFF	ON	A.D1(오토드레인1) 출력을 사용할것인지 안할것인지 설정 Ex)ON설정시 오토드레인 시간설정에 의해 ON/OFF를 반복한다(분설정은 주기 초설정은 ON되는 시간)
2)A.D2	ON/OFF	ON	A.D2(오토드레인2) 출력을 사용할것인지 안할것인지 설정 Ex)ON설정시 오토드레인 시간설정에 의해 ON/OFF를 반복한다(분설정은 주기 초설정은 ON되는 시간)

8. 오토드레인(A.D) 사용유무

9. 오토드레인(A.D) 시간설정

구 분	범 위	초 기 값	기 능
1)A.D1	1~59	20	A.D1을 사용설정후 오토드레인1출력이 OFF되어있는 시간을 설정
2)A.D1	1~60	60	A.D1을 사용설정후 오토드레인1출력이 ON되어있는 시간을 설정
3)A.D2	1~59	20	A.D2을 사용설정후 오토드레인2출력이 OFF되어있는 시간을 설정
4)A.D2	1~60	60	A.D2을 사용설정후 오토드레인2출력이 ON되어있는 시간을 설정

**백라이트설정

구 분	범 위	초 기 값	기 능
백라이트	항상꺼짐,1~360초,항상켜짐	60초	LCD 백라이트의 수명연장 및 전력낭비의 보호 차원에서 백라이트 시간 설정시 모니터상에 키 입력시(아무키나 상관없음) 설정된 시간만큼 LCD 백라이트가 ON 되었다가 설정시간 이후에 OFF 되도록 설정하는 기능. 항상꺼짐 : LCD 백라이트가 항상 꺼짐 상태로 대기한다. 1~360초 : 키 입력시 설정된 시간만큼 백라이트가 켜졌다가 설정시간 이후 백라이트가 꺼진다. 항상켜짐 : LCD 백라이트가 항상 켜짐 상태로 대기한다.
언어설정	English, 한국어	한국어	표시할 언어를 설정
운전설정	로컬, 리모트	로컬	컨트롤러의 기동방식을 선택하는기능. 로컬 : 컨트롤러의 운전/정지 키로 컨트롤러를 기동, 정지. 리모트 접점은 사용하지 않음. 리모트 : 리모트 접점으로 컨트롤러를 기동, 정지. 운전/정지 키는 사용하지 않음.

및 언어설정, 운전설정

구 분	범 위	초 기 값	기 능
1)FAN	상시/기동	기동	기동으로 설정시 FAN 출력후 알람감시 상시로 설정시 220V인가후 알람감시
2)COMP	상시/기동	기동	기동으로 설정시 COMP 출력후 알람감시 상시로 설정시 220V인가후 알람감시
3)LP	상시/기동	상시	기동으로 설정시 COMP 출력후 알람감시 상시로 설정시 220V인가후 알람감시
4)HP	상시/기동	상시	기동으로 설정시 COMP 출력후 알람감시 상시로 설정시 220V인가후 알람감시
5)역상	상시/기동	상시	기동으로 설정시 전원ON후 알람감시 상시로 설정시 220V인가후 알람감시
6)오일	상시/기동	상시	기동으로 설정시 전원ON후 알람감시 상시로 설정시 220V인가후 알람감시
7)팬/워터	상시/기동	상시	기동으로 설정시 전원ON후 동작 상시로 설정시 220V인가후 동작

10. 알람체크설정

11. 비밀번호설정

구 분	범 위	초 기 값	기 능
비밀번호	사용/사용안함	사용안함	비밀번호 기능을 사용할지 안할시 설정 비밀번호 기능 사용시 --> 메뉴들어가게되면 비밀번호 입력하는 기능 나옴 비밀번호 입력이 맞으면 키버튼이 3분동안 없으면 다시 잠기게됩니다. 그전까지는 비밀번호 다시 물어보지 않음
기존비밀번호	0000~9999	0000	기존비밀번호
신규비밀번호	English, 한국어	한국어	기존비밀번호를 맞추면 변경하실 번호를 물어봅니다.

12. 경보내용

NO	경 보 상 태	발 생 원 인	비 고
1	FAN이상 (수동복귀)	A접점: 알람체크설정에 의해 FAN입력이 설정시간만큼 들어오지 않으면 경보발생. B접점: 알람체크설정에 의해 FAN입력이 설정시간 들어오면 경보발생.	FAN 접점 확인, 시간확인, 결선확인
2	COMP이상 (수동복귀)	A접점: 알람체크설정에 의해 COMP입력이 설정시간만큼 들어오지 않으면 경보발생. B접점: 알람체크설정에 의해 COMP입력이 설정시간 들어오면 경보발생.	COMP 접점 확인, 시간확인, 결선확인
3	LP이상 (수동복귀)	A접점: 알람체크설정에 의해 LP입력이 설정시간만큼 들어오지 않으면 경보발생. B접점: 알람체크설정에 의해 LP입력이 설정시간 들어오면 경보발생.	LP 접점 확인, 시간확인, 결선확인
4	HP이상 (수동복귀)	A접점: 알람체크설정에 의해 HP입력이 설정시간만큼 들어오지 않으면 경보발생. B접점: 알람체크설정에 의해 HP입력이 설정시간 들어오면 경보발생.	HP 접점 확인, 시간확인, 결선확인
5	역상이상 (수동복귀)	A접점: 알람체크설정에 의해 역상입력이 설정시간만큼 들어오지 않으면 경보발생. B접점: 알람체크설정에 의해 역상입력이 설정시간 들어오면 경보발생.	역상 접점 확인, 시간확인, 결선확인
6	리모트 정지	A접점: 알람체크설정에 의해 리모트입력이 설정시간만큼 들어오지 않으면 리모트정지 B접점: 알람체크설정에 의해 리모트입력이 설정시간 들어오면 리모트정지	리모트 접점 확인.
7	IN센서이상 (수동복귀)	온도센서의 Short, Open시 알람발생	온도센서 결선확인
8	OUT센서이상 (수동복귀)	온도센서의 Short, Open시 알람발생	온도센서 결선확인
9	오일플로우이상 (수동복귀)	A접점: 알람체크설정에 의해 오일플로우입력이 설정시간만큼 들어오지 않으면 경보발생 B접점: 알람체크설정에 의해 오일플로우입력이 설정시간 들어오면 경보발생	오일플로우 접점 확인, 시간확인, 결선확인

※ 경보내용 확인시 배선 또는 연결상태가 정상적인 상태에서 경보가 발생시 혹시 각각의 입력포트의 입력접점이 정상적으로

설정되었는지 확인 바랍니다.

13. 컨트롤러 입출력도

입력 포트	포 트 명	출력 포트	포 트 명
DI1	FAN (초기:A접점,설정가능)	DO1	FAN
DI2	COMP (초기:A접점,설정가능)	DO2	COMP1
DI3	LP (초기:A접점,설정가능)	DO3	COMP2
DI4	HP (초기:A접점,설정가능)	DO4	리모트운전 상태
DI5	역상 (초기:A접점,설정가능)	DO5	예비
DI6	리모트 (초기:A접점,설정가능)	DO6	오토드레인1
DI7	오일F/S (초기:A접점,설정가능)	DO7	오토드레인2
DI8	FAN/C(워터F/S) (초기:A접점,설정가능)	DO8	통합경보

※입/출력 포트명